.................................. dnia .......................

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja/ My, niżej podpisani:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*)

(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*)

Numer telefonu …………………… numer faksu: .…………………

adres email: …………………………………………………………………………

przystępując do prowadzonego przez Narodową Agencje Wymiany Akademickiej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę serwerów

składam/y niniejszą ofertę i oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:

Cenę całkowitą  brutto:	zł* (słownie złotych: 	).

Cena łączna z podatkiem VAT.

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty (m.in.: kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego), nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT, i ewentualnych upustów.

Oferta została wyliczona na podstawie poniższej kalkulacji

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa (producent, typ, model) | Ilość szt. | Cena jednostkowa (brutto) PLN | Wartość brutto PLN (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 3. | 4. | 5. |
|  | Serwery obliczeniowe |  | 2 |  |  |
|  | Macierz dyskowa |  | 1 |  |  |
|  | Biblioteka taśmowa |  | 1 |  |  |
|  | Szafa serwerowa |  | 1 komplet |  |  |
|  | Zasilacz UPS |  | 1 |  |  |
|  | KVM |  | 1 |  |  |
|  | Przełącznik sieciowy |  | 2 |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji – serwer administrujący |  |  |  |  |
| RAZEM cena oferty brutto | ………………………… zł |
| cena oferty brutto słownie złotych ………………………..……………………………………. |

Podane ceny zawierają dostawę, montaż, uruchomiania, wymagane oprogramowanie oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej

- Parametry oferowanego Sprzętu:

| Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Serwery obliczeniowe 2 szt. | Parametr oferowany |
|  | Minimalne wymagania: Obudowa –maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie włącznie z ramieniem na kable). CPU - Min. cztery wielordzeniowe procesory o architekturze 64-bitowej zgodnej z EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 135W, osiągający w teście SPECint_rate2006 Base wynik nie mniejszy niż 2800 punktów w konfiguracji z zainstalowanymi czterema takimi procesorami (dostępnym na stronie www.spec.org/cgi-bin/osgresults). Nie wymaga się by oferowany węzeł (np. producent, model) był identyczny z węzłem referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. Pamięć operacyjna- Zamawiający wymaga min 1024 GB w kościach 32GB RAM z obsługą ECC. Min. 48 slotów pamięci RAM. Możliwość rozbudowy do min. 3TB RAM. Sloty rozszerzeń - Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy do min. 7 slotów PCI-Express Generacji 3. Min. 16 dysków o pojemności 2TB 7200 rpm SAS 12Gb/s, 2.5 cala. Zamawiający wymaga kontrolera macierzy SAS 12Gb z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę wszystkich oferowanych napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0. Zamawiający wymaga wyposażenia serwera : w 4 porty 1GbE nie zajmujące żadnego z wymienionych wcześniej 7 slotów PCI; w 2 porty 10GbE wraz w wkładkami SFP+ SR 10Gb; w 2 porty 16Gb FC wraz z wkładkami 16Gb FC SFP+ SW. Zamawiający wymaga wbudowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczościach 1280 x 1024 (32 bpp) oraz 1920 x 1200 (16 bpp). Zamawiający wymaga min. 1 karty w technologii FibreChannel gotowej do podłączenia oferowanej macierzy dyskowej zapewniającą transfer min. na poziomie 12Gb/s na każdy z portów. Karta musi posiadać min. 2 porty gotowe do połączenia z infrastruktura. Serwer musi posiadać następujące porty: min 4 porty USB; slot na kartę MicroSD; port VGA (z tyłu) z możliwością dodania kolejnego portu VGA z przodu serwera; port szeregowy. Wszystkie porty muszą być standardowymi portami serwera, nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek przejściówek lub kart PCI udostępniających te porty. Min. dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 1600W typu hot-plug. Chłodzenie: 6 redundantnych wentylatorów typu hot-plug. Napęd DVD. Wspierane systemy operacyjne Windows Server 2012 R2, CentOS 7, XenServer 7, Oracle Linux 7, RHEL 6, RHEL 7, SLES 11, SLES 12, VMware vSphere 5.5 U3, VMware vSphere 6.0 U2. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware; Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera; Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI; Ustawienia parametrów BIOS. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; czas reakcji: 4 godziny; diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia; w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego; dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub równoważną w zakresie świadczenia usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 (lub nowszą) lub równoważną, serwer zgodny z deklaracja CE. |  |
| Macierze dyskowe | 1 szt. |  |
|  | Kontrolery – Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał co najmniej 2 kontrolery celem zapewnienia redundancji, wyposażone min. 4GB pamięci cache. Moduły wymiany danych – Zamawiający wymaga by sprzęt posiadał gotowe do połączenia z pozostałą częścią infrastruktury min. 4 moduły FibreChannel gwarantujące transfer co najmniej 12Gb/s oraz wyposażone w co najmniej 2 porty każdy. Dyski – Zamawiający wymaga min. 24 dysków każdy o pojemności nie mniej niż 1.2TB o przepustowości co najmniej 12Gb/s, wspierający technologie Hot-Plug. Prędkość obrotowa każdego z dysków nie może być niższa niż 10000 obr/min. Zasilanie – Zamawiający wymaga by oferowana macierz dyskowa posiadała redundancje zasilania w postaci 2 niezależnych zasilaczy z możliwością wymiany bez wyłączania urządzenia, każdy o mocy co najmniej 550W. Osprzęt / Obudowa – Zamawiający wymaga by sprzęt został dostarczony z niezbędnym osprzętem do zamocowania w szafie typu Rack 19”. Wraz z każdą macierzą należy dostarczyć 4 szt. kabli FC LC-LC 2m OM4. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w trybie 24x7, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; czas reakcji: 4 godziny; diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; czas usunięcia awarii: 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia; w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego; dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych lub równoważną oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. |  |
| Biblioteka taśmowa | 1 szt. |  |
|  | Obudowa typu RACK, zestaw do montażu w szafie typu RACK. Min. dwa napędy LTO7. Możliwość rozbudowy do czterech napędów w jednej obudowie. Minimum 24 slotów na taśmy w tym minimum 1 wejścia/wyjścia. Możliwość zarządzania przez WWW. Ekran LCD do odczytu komunikatów. Czytnik kodów kreskowych. Interfejs FC 8Gb/s. Biblioteka musi obsługiwać partycjonowanie logiczne. Wsparcie dla systemów tj: Microsoft, RHEL, SUSE. Minimum 50 sztuk taśm dodatkowych. Komplet szyn do montażu w szafie rack. Oferowany biblioteka musi mieć możliwość połączenia min. z jednym z oferowanych serwerów obliczeniowych opisanych w pkt.1. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; czas reakcji: 4 godziny; diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia; dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików. |  |
| Szafa serwerowa 1 komplet. |  |
|  | Szafa serwerowa ze stelażem (rack) 19” o głębokości odpowiedniej dla oferowanego sprzętu , szerokości 60 cm +/- 1cm i wysokości 42U. Drzwi przednie oraz tylne perforowane w celu zapewnienia przepływu powietrza dla dostarczanego sprzętu. Tylne drzwi dzielone. Preferowany kolor czarny. Szafa powinna być kompatybilna z urządzeniami w niej zainstalowanymi. Całość dostarczanego sprzętu zostanie zainstalowana w szafie wyposażonej w listwy agregującej zasilanie tzw. PDU. Zamawiający wymaga takiej konfiguracji zasilania, żeby cały umieszczony w szafie sprzęt został podłączony do zewnętrznej sieci elektrycznej maksymalnie dwoma liniami zasilającymi. Jedna linia zasilająca będzie podłączona do UPSa do którego należy włączyć wszystkie podstawowe zasilacze dostarczanych urządzeń, druga linia będzie zapewniała redundancję zasilania i do niej zostaną podłączone poprzez PDU redundantne zasilacze całości dostarczanego sprzętu zainstalowanego w szafie. Wraz z szafą Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnej liczby PDU pozwalających na podłączenie wszystkich urządzeń zainstalowanych w szafie. PDU należy podłączyć do trójfazowej sieci elektrycznej z wykorzystaniem gniazda (3P+N+PE 230V/400) zabezpieczonego odpowiednim bezpiecznikiem. Zamawiający wymaga aby ilość gniazd PDU pozwalała podłączyć redundantnie dodatkowo 10 urządzeń. Wyposażenie dodatkowe: wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne (UTP kat 6), patchcordy światłowodowe do połączeń FC, panele zasilające dostosowane do pracy w sieci 3-fazowej, zaślepki (wolna przestrzeń w szafie musi być zasłonięta w celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza). Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych w celu zapewnienia zasilania urządzeniom zainstalowanym w szafie. W tym celu należy wyprowadzić z tablicy znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni dwa niezależne obwody zasilające, jeden z przeznaczeniem do dostarczanego UPSa, drugi obwód należy zakończyć 3 fazowym 32A gniazdem 3P+ N + PE 230/400V do którego zostanie podłączone PDU. Wymienione obwody należy zabezpieczyć odpowiednimi zabezpieczeniami w rozdzielni. Odległość pomiędzy rozdzielnią a szafą wynosi około 15m. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; czas usunięcia awarii: 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. |  |
| Zasilacz UPS 1 szt. |  |
|  | Wymagana moc UPS-a min. 10 000W. Obudowa (bez dodatkowych baterii) typu rack max 6U. Możliwość zastosowania dodatkowego zestawu baterii, moduł typu rack max 2U. Tryb pracy on-line, sprawność min 94%. Zamawiający dopuszcza dołączenie do UPSa dodatkowego zestaw baterii zapewniającego wymagany czas podtrzymania. Karta zarządzające z interfejsem Ethernet. Interfejs LCD prezentujący parametry UPS-a. Montowany w stelażu 19”. W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS i zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows 7 / 8 / 2012 /2008 / Vista / 2003 / XP- Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.4, Redhat Enterprise Linux: RHEL 6, Fedora core 18 Ubuntu: 12.10, VMWare: vCenter / ESXi 5.0. UPS musi umożliwiać zamykanie urządzeń współpracujących z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter. Żywotności baterii wg EUROBAT: min. 5 lat. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; czas reakcji: 4 godziny; diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia. |  |
| KVM 1 szt. |  |
|  | Możliwość instalacji w szafie RACK 19 cali o maksymalnej wysokości 1U. Komplet wysuwanych szyn umożliwiający montaż w szafie. Wysuwany monitor serwisowy o wielkości min 19” wraz z dedykowaną klawiaturą. Minimum 8 portów ARI, min 4 porty USB. 1 port 1GbE umożliwiający zdalne zarządzanie. KVM musi wspierać następujące standardy wyświetlania. Analogowo VGA, SVGA XGA. rozdzielczość do minimum 1280x1024. Zestaw musi zawierać min. 8 szt. kabli RCM do połączenia z serwerami. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; czas reakcji: 4 godziny; diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia. |  |
| Przełącznik sieciowy 2 szt. |  |
|  | Min. 20 portów SFP+ 1/10 GE obsadzonych modułami 10Gb/s Min. 2 porty QSFP+ 10/40 Gb/s obsadzonych modułami QSPF+ 10Gb/s Możliwość połączenia dwóch przełączników w jeden przełącznik wirtualny, w tym trybie dwa urządzenia musza zachowywać się, jako jedno logiczne urządzenie we wszystkich kwestiach przełączania i routingu. Połączenie w wirtualny przełącznik musi być zrealizowane z wykorzystaniem wbudowanych dwóch portów QSFP+. Obsługa SNMP v1/v2/v3. Obsługa routingu statycznego i dynamicznego min. RIP dla IPv4 oraz statycznego dla IPv6. Obsługa autoryzacji Multi-method / multi-user per port authentication, MAC Authentication, RFC 3580 RADIUS VLAN to policy mapping. Realizacja usług: Data Center Bridging, LLDP/LLDP-MED, IGMP v1/v2/v3 – MLD snooping v1/v2. Możliwość instalacji zapasowego zasilacza wewnętrznego. Wsparcie dla OpenFlow v1.3. Obsługa min. 4094 VLAN, Q-in-Q. Przełączanie min. 950Gbps, przepustowość min. 700Mpps. Pojemność tablicy adresów MAC min. 128 000. Wbudowany port USB, zarządzania out of band oraz konsoli. Opóźnienie przełączania pakietów na portach 10GE nie większe niż 1,5 mikrosekundy. Przełącznik musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania HP IMC w zakresie monitorowania oraz zarządzania konfiguracją. Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość max. 1U. Redundancja zasilania. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w trybie 24x7, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; czas reakcji: 4 godziny; diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; czas usunięcia awarii: 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia; dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych lub równoważną oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. |  |

LICENCJE WIRTUALIZACJA

| Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Ilość | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| 1. | Oprogramowanie do wirtualizacji | 8 × licencja na jeden procesor | Oprogramowanie VMwarevSphere Standard (pięcioletnia subskrypcja, wsparcie min podstawowe) w najnowszej wersji lub równoważne, które musi posiadać następujące cechy i funkcjonalności: być w pełni kompatybilne z dotychczas posiadanymi licencjami na oprogramowanie VMware (xSphereHypervisor); umożliwiać wirtualizację, tj. tworzenie na jednym serwerze wielu kontenerów z maszynami wirtualnymi; być instalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych; pozwalać na swobodne zarządzanie maszynami wirtualnymi, w tym kopiowanie ich bez przerywania ich pracy bezpośrednio między serwerami, bez użycia nośnika danych; wspierać rozwiązania podwyższonej dostępności (high availability); zawierać narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania z nich. |  |
| 2. | Oprogramowanie do wirtualizacji – serwer administrujący | 1 × licencja na jedną instancję | Oprogramowanie VMwarevCenter Server Standard (pięcioletnia subskrypcja, wsparcie min. podstawowe) w najnowszej wersji lub równoważne, które musi posiadać następujące cechy i funkcjonalności: być w pełni kompatybilne z dotychczas posiadanymi licencjami na oprogramowanie VMware (xSphereHypervisor); umożliwiać zarządzanie infrastrukturą wirtualną (ogółem oprogramowania do wirtualizacji na serwerach fizycznych), wgląd w nią i rozwiązywanie problemów z nią; wspierać równoważenie obciążenia (load-balancing); wspierać pojedyncze logowanie (single sign-on); wspierać rozwiązania wysokiej dostępności (high availability); zawierać narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania z nich; umożliwiać wspólny widok zarządzanej infrastruktury z kilku połączonych serwerów administrujących; umożliwiać rozszerzanie funkcjonalności przy pomocy wtyczek (plug-ins). |  |

Oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami.

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z produkcji nie późniejszej niż okres roku kalendarzowego poprzedzającego dzień zawarcia Umowy.

- Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną. Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających iż oferowane produkty są produkowane zgodnie z wymaganymi normami przed  podpisaniem umowy, który będzie stanowić załącznik do niej.

- Dostawa i rozładunek urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- W ramach realizacji należy wykonać montaż, instalacje i uruchomienie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Konfiguracja wszystkich dostarczanych urządzeń w zakresie:

- Instalacja i konfiguracja na dostarczonych serwerach systemu operacyjnego;

- Instalacja i konfiguracja macierzy dyskowych, utworzenie grup RAID, utworzenie storage partycji, wystawienie zasobów dla poszczególnych serwerów. Utworzenie wolumenów i wykonanie prezentacji (LUN mapping) do hostów;

- Uaktualnienie firmware wszystkich dostarczanych urządzeń, których to dotyczy do najnowszej stabilnej wersji polecanej przez producenta;

- Wykonania niezbędnych połączeń logicznych pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

- Integracja ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego;

- Optymalizacja działania środowiska macierzowego pod kątem wydajności oraz dostępności;

- Instalacja i konfiguracja agentów oprogramowania do zarządzania i monitorowania infrastruktury serwerów.

- Zapewnienie 30 godzin konsultacji po wdrożeniowych świadczonych w godzinach 8-16 w okresie min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. W tym zapewnienie wsparcia podczas upgrade firmware dostarczonego sprzętu.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia jednodniowego przeszkolenia min 2 pracowników w miejscu instalacji sprzętu w zakresie:

- architektury sprzętowej oferowanego rozwiązania;

- administracji dostarczonym sprzętem;

- administracji dostarczoną infrastrukturą sieciową Ethernet i FC;

- obsługi i konfiguracji macierzy dyskowej;

- procedur i postępowania w razie wystąpienia awarii komponentów serwerów oraz macierzy dyskowej.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: W miejscach gdzie w opisie urządzeń wskazano znaki towarowe, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych/ ofert, w których wskazano na rozwiązania równoważne.

Za rozwiązanie „równoważne”, uznany zostanie przedmiot zamówienia którego zaoferowane parametry będą nie gorsze (nie niższe) niż parametry rozwiązania opisanego w SIWZ (w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia), a zastosowanie ich gwarantować będzie osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z założeniami i warunkami określonymi w SIWZ.

W miejscach gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy ISO, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Wsparcie Techniczne – oferujemy Wsparcie Techniczne (gwarancję) na okres ….*** miesięcy na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Wsparcie Techniczne obejmuje gwarancję opisaną w Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Umowie po jej zawarciu z wybranym Wykonawcą)

Warunki gwarancji i serwisu są szczegółowo omówione w poszczególnych wymaganiach dla poszczególnego sprzętu. Jeżeli nie zostało to inaczej określone w pramateriach dla poszczególnego wyspecyfikowanego sprzęt Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu instalacji sprzętu  realizowanej na następujących warunkach:

- obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www;

- czas reakcji: 4 godziny;

- w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego;

- możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego;

- czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od daty potwierdzenia zgłoszenia;

- diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu.

***W przypadku nie podanie żadnego terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela Wsparcia Technicznego (gwarancji) na minimalny wymagany okres wskazany w SIWZ. W takim przypadku oferta nie będzie podlegał odrzuceniu, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w danym kryterium, którego dot. ww. parametr.

Informacje o terminie Wsparcia Technicznego można podać również w tabeli dot. oferowanego Sprzętu i Oprogramowania.

Oferujemy realizację  zamówienia w sposób opisany w SIWZ  w terminie ….. **** dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

****W przypadku nie podanie żadnego terminu Zamawiający uzna, ze Wykonawca zrealizuje zamówienie w sposób opisany w SIWZ w maksymalnym wymaganym terminie. W takim przypadku oferta nie będzie podlegał odrzuceniu, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w danym kryterium, którego dot. ww. parametr.

- Oferowany przez nas sprzęt posiada wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że jestem /nie jestem* mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: …..................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*.

- Oświadczamy, że nasza oferta składa się z …......... stron.

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**:

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

…..............................................................................................

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)

# Text boxes

Pieczęć wykonawcy